L-mag电磁流量计转换器

通讯协议

版本号： LMAGmodRTUv77

2012-10-12

目录

一、概述	- 2 -

二、L-mag网络结构及接线	- 2 -

三、Modbus协议RTU帧格式	- 2 -

四、Modbus协议命令编码定义	- 4 -

五、L-mag电磁流量计MODBUS寄存器定义	- 5 -

1. L-mag电磁流量计MODBUS寄存器地址定义	- 5 -

2.PLC地址设置说明	- 5 -

3.组态王地址设置说明	- 6 -

4．数据含义说明	- 6 -

六、通讯数据解析	- 7 -

1读瞬时流量	- 7 -

2.读瞬时流速：	- 8 -

3读累积流量	- 8 -

5.读总量流量单位	- 10 -

6.读报警状态	- 10 -

七、应用举例	- 11 -

1.C语言MODBUS 示例程序	- 11 -

2.modbus调试软件 modbus poll通讯实例	- 13 -

3.modbus调试软件modscan32通讯实例	- 15 -

4.组态王6.53通讯实例	- 17 -

5.力控6.1通讯实例	- 21 -

6.MCGS通讯实例	- 24 -

注：本协议应用举例中例程只提供参考，例程中部分参数与MODBUS寄存器地址定义不符，请以MODBUS寄存器地址定义为准。

一、概述

L-mag电磁流量计具有标准的MODBUS通讯接口，支持波特率1200，2400，4800，9600，19200。通过MODBUS通讯网络，主站可以采集瞬时流量，瞬时流速，累积流量等参数。

L-mag电磁流量计采用的串口参数： 1位起始位 8位数据位 1位停止位,无校验。

L-mag电磁流量计的MODBUS通讯接口在物理结构上采用电气隔离方式，隔离电压1500伏,并具有ESD保护，能够克服工业现场的各种干扰，保证通讯网络的可靠运行。

二、L-mag网络结构及接线

L-mag电磁流量计标准MODBUS 通讯网络是总线型网络结构，支持1到99个电磁流量计组网，在网络最远的电磁流量计通常要在通讯线两端并联一个120欧姆的终端匹配电阻，标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。

图-1 电磁流量计网络结构

L-mag电磁流量计通讯接线详见电磁流量计使用说明书。

三、Modbus协议RTU帧格式

MODBUS协议是主从通讯方式，每次通讯由主站发起，从站响应主站命令回传数据。

L-mag电磁流量计采用MODBUS RTU格式（十六进制格式），其帧结构如图-2所示。

1.主站命令帧结构

| 帧起始 | 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址 | 寄存器长度 | CRC校验 | 帧结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8Bit | 8Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

图-2  主站 RTU消息帧

2.从站响应帧结构

| 帧起始 | 设备地址 | 功能代码 | 数据 | CRC校验 | 帧结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8Bit | 8Bit | n个8Bit | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

图3 从站RTU消息帧

说明：

（1）T1-T2-T3-T4为帧起始或帧结束，MODBUS 协议规定帧起始或帧结束是在帧与帧间延时3.5	char字符的时间实现的，如图-4所示。

图-4 MODBUS 帧间隔

（2）设备地址：电磁流量计的通讯地址，在一个网络中不能有两个相同的地址。

（3）功能码：MODBUS 协议规定的功能码，L-mag电磁流量计采用功能码4读输入寄存器来实现采集数据的。

（4）寄存器地址和寄存器数

主站命令中的参数是从寄存器地址开始的寄存，读寄存器长度的N个寄存器。

（5）从站响应数据

从站响应数据是：字节数和N个数字节数据。

详见MODBUS 协议。

四、Modbus协议命令编码定义

MODBUS功能码定义如表-1所示，L-mag-电磁流量计仅采用04功能码。

表 -1

| 功能码 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读取线圈状态 | 保留 |
| 02 | 读取输入状态 | 保留 |
| 03 | 读取保持寄存器 | 保留 |
| 04 | 读取输入寄存器 | 读电磁流量计实时信息 |
| 05 | 强置单线圈 | 保留 |
| 06 | 预置单寄存器 | 保留 |
| 07 | 读取异常状态 | 保留 |
| 08 | 回送诊断校验 | 保留 |
| 09 | 编程（只用于484） | 保留 |
| 10 | 控询（只用于484） | 保留 |
| 11 | 读取事件计数 | 保留 |
| 12 | 读取通信事件记录 | 保留 |
| 13 | 编程（184/384 484 584） | 保留 |
| 14 | 探询（184/384 484 584） | 保留 |
| 15 | 强置多线圈 | 保留 |

五、L-mag电磁流量计MODBUS寄存器定义

# 1. L-mag电磁流量计MODBUS寄存器地址定义     表 -2

| Protocol Addresses （Decimal） | Protocol Addresses （HEX） | 数据格式 | 寄存器定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4112 | 0x1010 | Float Inverse | 瞬时流量浮点表示 |
| 4114 | 0x1012 | Float Inverse | 瞬时流速浮点表示 |
| 4116 | 0x1014 | Float Inverse | 流量百分比浮点表示（电池供电表保留） |
| 4118 | 0x1016 | Float Inverse | 流体电导比浮点表示 |
| 4120 | 0x1018 | Long Inverse | 正向累积数值整数部分 |
| 4122 | 0x101A | Float Inverse | 正向累积数值小数部分 |
| 4124 | 0x101C | Long Inverse | 反向累积数值整数部分 |
| 4126 | 0x101E | Float Inverse | 反向累积数值小数部分 |
| 4128 | 0x1020 | Unsigned short | 瞬时流量单位（表3） |
| 4129 | 0x1021 | Unsigned short | 累积总量单位（表4/表5） |
| 4130 | 0x1022 | Unsigned short | 上限报警 |
| 4131 | 0x1023 | Unsigned short | 下限报警 |
| 4132 | 0x1024 | Unsigned short | 空管报警 |
| 4133 | 0x1025 | Unsigned short | 系统报警 |

# 2.PLC地址设置说明

PLC设置时如果没有功能码设置项时，使用功能04应在寄存器地址前面加3。另PLC寄存器地址的基址是从1开始，所以PLC设置寄存器地址时应在原地址上加1.

例：

L-mag电磁流量计MODBUS寄存器地址为4112（0x1010），MODBUS功能码为4时，PLC寄存器地址为34113。

详细设置见应用举例章节2.

# 3.组态王地址设置说明

组态王设置时没有功能码设置项，不同的驱动设置方法不同。

以PLC-莫迪康-modbus（RTU）驱动为例，使用功能04应在寄存器地址前面加8。另组态王寄存器地址的基址是从1开始，所以组态王设置寄存器地址时应在原地址上加1.

L-mag电磁流量计MODBUS寄存器地址为4112（0x1010），MODBUS功能码为4时，组态王寄存器地址为84113。

详细设置见应用举例章节4.

# 4．数据含义说明

（1）浮点格式：

L-mag电磁流量计 MODBUS 采用 IEEE754  32位浮点数格式，其结构如下：(以瞬时流量为例)

| 0X1010（34113） |  | 0x1011（34114） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 |
| S EEEEEEE | E MMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM |

S－尾数的符号；1＝负数,0 = 正数;

E－指数；与十进制数127的差值表示。

M－尾数；低23位，小数部分。

当E不全”0”时,且不全”1时浮点数与十进制数转换公式：

V=(−1)S2(E−127)(1+M)

（2）瞬时流量单位

表  3

| 代码 | 瞬时单位 | 代码 | 瞬时单位 | 代码 | 瞬时单位 | 代码 | 瞬时单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | L/S | 3 | M3/S | 6 | T/S | 9 | GPS |
| 1 | L/M | 4 | M3/M | 7 | T/M | 10 | GPM |
| 2 | L/H | 5 | M3/H | 8 | T/H | 11 | GPH |

（3）累积总量单位

表   4(适用于B型及511型电磁流量计转换器)

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累积单位 | L | M3 | T | USG |

表   5(适用于C型电磁流量计转换器)

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累积单位 | L | L | L | M3 | M3 | M3 |
| 代码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 累积单位 | T | T | T | USG | USG | USG |

（4）报警

上限报警，下限报警，空管报警，系统报警表示：

0-----不报警；1----报警

六、通讯数据解析

瞬时流量，瞬时流速，流量百分比，流体电导比，正反向累积量小数部分以浮点数的格式传输。正反向累积量的整数部分以长整型数传输。

# 1读瞬时流量

主站发送命令(十六进制)

| 01 | 04 | 10 | 10 | 00 | 02 | 74 | CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收到数据：

| 01 | 04 | 04 | C4 | 1C | 60 | 00 | 2F | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 4个字节浮点数 （瞬时流量） |  |  |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

浮点数      C4          1C          60        00

1100 0100    0001 1100    0110 0000   0000 0000

浮点数字节1    浮点数字节2      浮点数字节3    浮点数字节4

S=1:   尾数符号为1表示是负数。

E = 10001000: 指数为 136

M= 001 1100    0110 0000  0000 0000，尾数为

V=(−1)12(136−127)(1+18+116+132+1512+11024)

=  -625.5

# 2.读瞬时流速：

主站发送命令：

| 01 | 04 | 10 | 12 | 00 | 02 | D5 | 0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收数据：

| 01 | 04 | 04 | C1 | B0 | 80 | 00 | A6 | 5F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 4个字节浮点数 （瞬时流速） |  |  |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

浮点数为：   C1       B0       80      00

1100 0001 1011 0000 1111 1000 0000 0000

S = 1

E = 10000011

M = 011 0000 1111 1000 0000 0000

V=(−1)12(131−127)(1+14+18+1256)

=  - 22.0625

# 3读累积流量

为了能够完全表达电磁流量计的9位累积值，所以把累积流量的整数和小数部分分别表达。整数部分用长整型变量，小数部分使用浮点数。

累积流量为1587m3

主站发送采集累积流量整数值命令：

| 01 | 04 | 10 | 18 | 00 | 02 | F5 | 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收到数据：

| 01 | 04 | 04 | 00 | 00 | 70 | 71 | 1E | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 4个字节长整形 （累积量整数部分） |  |  |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

累积流量的整数部分为 = 28785

主站发送采集累积流量小数值命令

| 01 | 04 | 10 | 1A | 00 | 02 | 54 | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收到数据：

| 01 | 04 | 04 | 3F | 00 | 00 | 00 | 3B | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 4个字节浮点数 （累积量小数部分） |  |  |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

浮点数为：   3F       00       00      00

0011 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000

S = 0

E = 0111111       126

M = 000 0000 0000 0000 0000 0000

V=(−1)12(126−127)

=   0.5

4读瞬时流量单位

主站发送读瞬时流量单位8个字节命令：

| 01 | 04 | 10 | 20 | 00 | 01 | 34 | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收到从站回传7个字节数据：

| 01 | 04 | 02 | 00 | 05 | 79 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 2个字节整型 （瞬时流量单位） |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

根据表3查得：流量单位为M3/H

# 5.读总量流量单位

主站发送读瞬时流量单位8个字节命令：

| 01 | 04 | 10 | 21 | 00 | 01 | 65 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收到从站回传7个字节数据：

| 01 | 04 | 02 | 00 | 01 | 78 | F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 2个字节整型 （累积量单位） |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

B型及511型根据表4查得：流量单位为M3

C型        根据表5查得：流量单位为L

# 6.读报警状态

主站发送读报警8个字节命令：

| 01 | 04 | 10 | 24 | 00 | 01 | 75 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 地址高位 | 寄存器 长度高位 | 寄存器 长度低位 | CRC 高位 | CRC 低位 |

主站接收到从站回传7个字节数据：

| 01 | 04 | 02 | 00 | 01 | 78 | F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 地址 | 功能码 | 数据 长度 | 2个字节整型 （报警） |  | CRC 高位 | CRC 低位 |

状态为1 表示空管是报警状态。

其他报警依次类推。

七、应用举例

# 1.C语言MODBUS 示例程序

(1).CRC16算法：

INT16U CRC16(INT8U *puchMsg, INT16U usDataLen)

{

INT8U uchCRCHi = 0xFF;               /* 高CRC字节初始化 */

INT8U uchCRCLo = 0xFF;               /* 低CRC 字节初始化 */

INT8U uIndex;                        /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen--)                  /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++;   /* 计算CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);

}

（2）发送命令程序

本例程以Mag64为核心CPU

void Read_InPut(INT8U Addr,INT16U Start,INT16U Len)

{

INT16U CRC;

SendBuffer_485[0]=Addr;                  //设备地址

SendBuffer_485[1]=0x04;                  //modbus功能码

SendBuffer_485[2]=Start/256;             //Start为寄存器地址

SendBuffer_485[3]=Start%256;

SendBuffer_485[4]=Len/256;               //Len为读取寄存器长度

SendBuffer_485[5]=Len%256;

CRC=CRC16(SendBuffer_485,6);

SendBuffer_485[6]=CRC/256;               //CRC校验高位

SendBuffer_485[7]=CRC%256;               //CRC校验低位

R485_OUT;                                //使能RS485发送

SendLen_485=8;

SendNum_485=0;

CloseINT0();                            //关闭串口接受中断

UCSR0B |= BIT(UDRIE0);                  //打开串口发送中断

}

（3）返回数据解析（只以瞬时流量为例）

数据接收使用串口中断，ReceivedBuffer_485为接收数据组，ReceivedNum_485为接收到数据长度，ReceivedFlag_485接收到数据标志。函数float Datasum(INT8U BYTE1, INT8U BYTE2, INT8U BYTE3, INT8U BYTE4)把浮点数的4个字节转换为1个浮点数。

float Datasum(INT8U FloatByte1, INT8U FloatByte2, INT8U FloatByte3, INT8U FloatByte4)

{

float aa;

union IntTOFP

{

FP32       F32;

INT8U      T8[4];

};

union IntTOFP aa;

aa.T8[0] = FloatByte1;

aa.T8[1] = FloatByte2;

aa.T8[2] = FloatByte3;

aa.T8[3] = FloatByte4;

return aa;

}

void Read_Lmag(INT8U Ad)

{

INT8U  i,j;

INT8U  Num1[10],BIT;

INT16U CRC1,CRC2;

FP32  Flow;                                 //aaa为瞬时流量数值

ReceivedFlag_485=1;

Open_Time1_Ms5(20);

Read_InPut(Ad,0x1010,2);                   //发送设备地址、寄存器地址、寄存器长度

while(ReceivedFlag_485);                   //等待接收结束

if((ReceivedNum_485==9)&&(ReceivedBuffer_485[0]==Ad))    // 判断数据是否正确

{

CRC1=CRC16(ReceivedBuffer_485,7);

CRC2=ReceivedBuffer_485[7]*256+ReceivedBuffer_485[8];

if(CRC1==CRC2)

{// 转换数据为浮点数

Flow = Datasum(ReceivedBuffer_485[6], ReceivedBuffer_485[5], ReceivedBuffer_485[4] ,ReceivedBuffer_485[3])；

}

}

}

# 2.modbus调试软件 modbus poll通讯实例

以从站地址为1，波特率9600,读取所有实时数据为例设置方法如下:

按照表2所示：起始寄存器地址4113  寄存器个数为22

1. 设置采集命令包括设备地址（1）、MODBUS功能码（04）、寄存器地址（4113）、寄存器长度（2）、采集间隔（1000）。

2.设置串口数据

根据L-mag电磁流量计串口格式(1位起始位 8位数据位 1位停止位,无校验)设置如下图：

3.设置数据显示格式

4.通讯成功界面

# 3.modbus调试软件modscan32通讯实例

以从站地址为1，波特率9600,读取所有实时数据为例设置方法如下:

按照表2所示：起始寄存器地址4113  寄存器个数为22

1. 设置采集命令包括设备地址（1）、MODBUS功能码（04）、寄存器地址（4113）、寄存器长度（2）、采集间隔（1000）。

2.设置串口数据

根据L-mag电磁流量计串口格式(1位起始位 8位数据位 1位停止位,无校验)设置如下图：

3.设置数据显示方式

4.通讯成功界面

# 4.组态王6.53通讯实例

第一步：

创建组态王工程,点击新建弹出如下界面，输入工程路径及工程名称。

第二步：打开新建的工程，选择设备栏在COM口下新建标准modbus设备。

组态王设备列表中找到-PLC-莫迪康-modbus（RTU）(L-mag电磁流量计借助莫迪康PLCmodbus（RTU）驱动)。

按照电磁流量计中的地址设置设备地址。下图以地址1为例：

第三步：双击设备中的COM设置串口参数

L-mag电磁流量计串口参数：波特率与电磁流量计中设置相同、1位起始位、 8位数据位、 1位停止位、无校验。下图以波特率9600为例：

第四步：点击数据词典添加L-mag数据变量

根据组态王驱动说明莫迪康-modbus（RTU）变量名称、寄存器地址和数据格式见下表：

| 变量名 | 寄存器值 | 数据格式 | 采用频率 | 读写属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瞬时流量 | 34113 | Float | 500 | 只读 |
| 瞬时流速 | 34115 | Float | 500 | 只读 |
| 流量百分比 | 34117 | Float | 500 | 只读 |
| 流体电导比 | 34119 | Float | 500 | 只读 |
| 正向累积值整数部分 | 34121 | Long | 500 | 只读 |
| 正向累积值小数部分 | 34123 | Float | 500 | 只读 |
| 反向累积值整数部分 | 34125 | Long | 500 | 只读 |
| 反向累积值小数部分 | 34127 | Float | 500 | 只读 |
| 数据转换寄存器 | SwapL0 | Byte | 0 | 只写 |

注意：因电磁流量计数据存储格式的原因，在组态王添加变量时必须添加数据转换寄存器，否则通讯数据显示不正常。

第五步：创建窗口界面并建立数据链接。

第六步：保存工程并运行工程

# 5.力控6.1通讯实例

说明使用方法

第一步：

创建一个工程输入工程名称及工程路径。

第二步：添加设备

IO口设备组态选择IO设备-modbus-标准modbus-modbus（RTU串口）

点击高级选项选择串口并设置串口参数（9600，8为数据位、1位停止位、无校验）

设置数据显示格式

第三步：数据库组态

设置数据格式及地址偏移

数据举例

第四步：

创建窗口并连接变量

第五步：

运行工程

# 6.MCGS通讯实例

说明使用方法

第一步：

创建一个工程，出现如下界面，选择设备窗口，双击。

选择设备工具箱，点击设备管理，把通用串口父设备和标准MODBUSRTU设备添加到工程。

选择通用串口父设备0属性和设备0属性，进行如下设置。

设备地址为1,32位浮点数解码顺序0-1234，校验方式0-LH[低字节，高字节]。选择设置内部属性。

点击添加通道，出现如下界面。

| 寄存器地址 | 数据类型 | 通道数量 | 寄存器定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4113 | 32位浮点数 | 1 | 瞬时流量 |
| 4115 | 32位浮点数 | 1 | 瞬时流速 |
| 4117 | 32位浮点数 | 1 | 流量百分比 |
| 4119 | 32位浮点数 | 1 | 流量电导比 |
| 4121 | 32位无符号二进制 | 1 | 正向累积整数 |
| 4123 | 32位浮点数 | 1 | 正向累积小数 |
| 4125 | 32位无符号二进制 | 1 | 反向累积整数 |
| 4127 | 32位浮点数 | 1 | 反向累积小数 |

选择通道连接

选择设备调试